ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СТАНЦИЯ

ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВА БЕТОНА

ТСПБ-80/0,38 УХЛ3

ПАСПОРТ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1	Трансформаторная станция ТСПБ-80/0,38 УХЛ3 предназначена для прогрева бетона или мёрзлого грунта в зимних условиях.

1.2	Трансформаторные подстанции предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом на открытом воздухе(исполнение У3 по ГОСТ 15150-69), при этом :

-	окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли;

-	высота установки над уровнем моря не более 1000 м;

-	режим работы длительный;

-	температура окружающей среды от – 45 С до + 10 С;

-	станции не предназначены для работы в условиях тряски, ударов, в химически активной среде.

2.	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ

Не более	Результаты 													испытаний

2.1	Номинальная мощность станции, кВА		- 80

2.2	Номинальное напряжение обмотки ВН, В	-3х380

2.3	Частота питающей сети, Гц				- 50

2.4	Схема соединения обмоток				- Y/Y-0

2.5	Выходные напряжения, В				- 45/80

- 55/95

- 67/115

2.6	Ток холостого хода, А					- 5

2.7	Номинальный ток ВН, А				- 125

2.8	Допустимые фазные токи, А:

- при напряжении, В 45/80			- 600

- при напряжении, В 55/95			- 480

- при напряжении, В 67/115			- 400

2.9	Класс изоляции						- В

2.10	Степень защиты						- IP22

2.11	Режим работы						- длительный

2.12	Габаритные размеры, мм				- 1000х560х830

2.13	Масса не более, кг.					- 650

3.	СОСТАВ И УСТРОЙСТВО СТАНЦИИ.

3.1	Станция состоит из:

- рамы;

- трансформатора;

- шкафа управления.

3.2	Рама станции представляет собой сварную металлоконструкцию из уголка и швеллера.

  - Трансформатор состоит из:

- бака;

- крышки;

- активной части.

3.3.1	Бак трансформатора это сварная металлоконструкция из листового металла прямоугольной формы. Бак снабжен:

- пробкой для отбора и слива масла;

- пластиной для заземления трансформатора;

- петлями для подъема трансформатора;

- указателем предельного уровня масла;

- радиаторными пластинами для охлаждения;

- прокладкой из маслостойкой резины.

3.3.2	Крышка выполнена  из листового металла. На крышке установлены:

- вводы ВН и НН;

- болты крепления шкафа управления;

- предохранительный клапан.

3.3.3	Активная часть состоит из: магнитной системы, обмоток ВН и НН, верхних

- магнитной системы;

- обмоток ВН;

- обмоток НН;

- верхних и нижних ярмовых балок;

- отводов ВН;

- отводов НН.

Обмотки многослойные выполнены из провода прямоугольного сечения с бумажной, эмалевой или стеклолавсановой изоляцией.

Отводы обмоток ВНи НН выполнены из прямоугольной шины.

Вводы съемные:

- на стороне ВН –ВСТ-1/250;

- на стороне НН – ВСТ-1/630.

Трансформатор залит трансформаторным маслом, имеющим пробивное напряжение не менее 30 кВ( ТУ -38.101.1025-85).

  - Шкаф управления.

4.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1	При эксплуатации станции необходимо соблюдать требования ПЭЭУ, местные инструкции, «Типовые правила пожарной безопасности для промышленных предприятий»

4.2	Станцию или активную часть трансформатора разрешается поднимать только за специально предназначенные для этой цели устройства.

4.3	Запрещается:

- производить ремонтные работы на станции при включенном напряжении;

- эксплуатировать станцию с открытым шкафом управления;

- эксплуатировать станцию с неисправными вводами;

- эксплуатировать станцию без масла или пониженным уровнем масла;

- включать станцию в сеть без заземления;

- в процессе эксплуатации нарушать герметичность трансформатора станции.

4.4.	Вскрытие трансформатора станции разрешается не ранее, чем через час после снятия нагрузки, при этом температура его наружных частей не должна превышать плюс 50 С.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАСПОРТИРОВАНИЯ.

  - Станция должна храниться в вертикальном положении в закрытом помещении или под навесом.

  - При длительном хранении станции необходимо периодически, 1 раз в год, производить наружный осмотр.

  - Станции могут перевозиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на транспорте данного вида.

  - Не допускается транспортирование станций, не раскреплённых относительно транспортных средств.

  - Не допускается транспортировать станции автомобильным транспортом по грунтовым дорогам с превышением скорости свыше 30 км/час.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

6.1	Трансформатор силовой трехфазный с естественной изоляцией воздуха ТСЗП-63/0,38 	заводской №  						   соответствует ТУ 3441-003-05193742-2007 и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска

Штамп ОТК

Приемку произвел

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

7.1	Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу трансформатора в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

7.2	Если в течение гарантийного срока неисправность трансформатора произошла по вине изготовителя – производиться гарантийный ремонт заводом-изготовителем.

7.3	Гарантийный ремонт не производиться и претензии не принимаются в случае:

- отсутствия в паспорте штампа торгующей организации и даты продажи;

- повреждения трансформатора при транспортировке и эксплуатации;

- не соблюдения условий эксплуатации;

- превышения сроков и нарушения условия хранения.

7.4	Срок службы – пять лет.

7.5	Категорически запрещается вскрывать трансформатор в течение гарантийного срока.

7.6	По вопросу ремонта гарантийных и послегарантийных аппаратов обращаться в торговую сеть по месту приобретения.

7.7	По вопросу гарантийного ремонта комплектующих (ТРМ, ТТИ) обращаться к заводу-изготовителю.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖИ.

Дата продажи

Подпись продавца

М.П. торговой организации

| Рис. 1, 2 |  |
| --- | --- |
| 1 | Кнопка "СЕТЬ" |
| 2 | Выключатель автоматический ВА88 |
| 3 | Кнопка "РАБОТА" |
| 4 | Кнопка "ПУСК" |
| 5 | Кнопка "СТОП" |
| 6 | Измеритель-регулятор ТРМ1 |
| 7 | Тумблер "авт-ручн" |
| 8 | Амперметр |
| 9 | Амперметр |
| 10 | Амперметр |
| 11 | Петли для подъема |
| 12 | Указатель масла |
| 13 | Шина |
| 14 | Сеть 380В |
| 15 | Изоляторы |
| 16 | Рама |

Рис.1

Рис. 2

Рис. 3