ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СТАНЦИЯ

ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВА БЕТОНА

ТСПБ-63/0,38 УХЛ3

ПАСПОРТ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1	Трансформаторная станция с естественной вентиляцией воздуха ТСПБ-63/0,38 УХЛ3 предназначена для электропрогрева бетона и мёрзлого грунта в зимних условиях.

1.2	Трансформаторная подстанция предназначена для эксплуатации в районах с умеренным климатом на открытом воздухе (исполнение У3 по ГОСТ 15150-69), при этом:

-	окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли;

-	высота установки над уровнем моря не более 1000 м;

-	режим работы длительный;

-	температура окружающей среды от – 45Со до + 10Со;

-	станции не предназначены для работы в условиях тряски, ударов, в химически активной среде.

2.	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ

Не более	Результаты 													испытаний

2.1	Номинальная мощность станции, кВА		– 63

2.2	Номинальное напряжение обмотки ВН, В	–3х380

2.3	Частота питающей сети, Гц				– 50

2.4	Схема соединения обмоток				– Y/Y

2.5	Выходные напряжения, В				– 45,55,67,80,95

2.6	Ток холостого хода, А					– 5

2.7	Номинальный ток ВН, А				– 125

2.8	Допустимые фазные токи, А:

- при напряжении, В 45/80			– 450

- при напряжении, В 55/95			– 360

- при напряжении, В 67/115			– 300

2.9	Класс изоляции						– В

2.10	Степень защиты						– IP22

2.11	Режим работы						– длительный

2.12	Габаритные размеры, мм.				– 1000х560х830

2.13	Масса не более, кг.					– 350

3.	СОСТАВ И УСТРОЙСТВО СТАНЦИИ.

3.1	Станция состоит из:

– рамы;

– трансформатора;

– шкафа управления.

3.2	Рама станции представляет собой сварную металлоконструкцию из уголка и швеллера.

  - Трансформатор состоит из:

– бака;

– крышки;

– активной части.

3.3.1	Бак трансформатора это сварная металлоконструкция из листового металла прямоугольной формы. Бак снабжен:

– пробкой для отбора и слива масла;

– пластиной для заземления трансформатора;

– петлями для подъема трансформатора;

– указателем предельного уровня масла;

– радиаторными пластинами для охлаждения;

– прокладкой из маслостойкой резины.

3.3.2	Крышка выполнена  из листового металла. На крышке установлены:

– вводы ВН и НН;

– болты крепления шкафа управления;

– предохранительный клапан.

3.3.3	Активная часть состоит из: магнитной системы, обмоток ВН и НН, верхних

– магнитной системы;

– обмоток ВН;

– обмоток НН;

– верхних и нижних ярмовых балок;

– отводов ВН;

– отводов НН.

Обмотки многослойные выполнены из провода прямоугольного сечения с бумажной, эмалевой или стеклолавсановой изоляцией.

Отводы обмоток ВНи НН выполнены из прямоугольной шины.

Вводы съемные:

– на стороне ВН – ВСТ-1/250;

– на стороне НН – ВСТ-1/630.

Трансформатор залит трансформаторным маслом, имеющим пробивное напряжение не менее 30 кВ (ТУ -38.101.1025-85).

  - Шкаф управления.

4.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1	При эксплуатации станции необходимо соблюдать требования ПЭЭУ, местные инструкции, «Типовые правила пожарной безопасности для промышленных предприятий»

4.2	Станцию или активную часть трансформатора разрешается поднимать только за специально предназначенные для этой цели устройства.

4.3	Запрещается:

- производить ремонтные работы на станции при включенном напряжении;

– эксплуатировать станцию с открытым шкафом управления;

– эксплуатировать станцию с неисправными вводами;

– эксплуатировать станцию без масла или пониженным уровнем масла;

– включать станцию в сеть без заземления;

– в процессе эксплуатации нарушать герметичность трансформатора станции.

4.4.	Вскрытие трансформатора станции разрешается не ранее, чем через час после снятия нагрузки, при этом температура его наружных частей не должна превышать плюс 50 С.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

5.1.	Перед включением  в сеть:

1)	заземлить трансформатор;

2)	проверить состояние контактных соединений;

3)	проверить сопротивление изоляции, величина которого должна быть не менее 1 МОМ;

4)	выполнить работу по электроподогреву бетонных конструкций в соответствии с проектом производства работ;

5)	подключить кабели питания цепей электроподогрева к необходимой ступени выходного напряжения;

6)	подключить питающий кабель к сети.

5.2.	При включении трансформаторной станции:

1)	подать напряжение 380В на ввод трансформатора;

2)	включить автоматический выключатель и проверить наличие напряжения по сигнальной лампе;

3)	подать напряжение на силовой трансформатор, нажав кнопку «ПУСК» и проверить наличие напряжения по сигнальной лампе;

4)	произвести контрольное отключение кнопкой «СТОП»;

5)	кнопкой «ПУСК» включить силовой трансформатор;

6)	с помощью амперметров проверить величину тока нагрузки по фазам;

5.3	При включении на другую ступень напряжения силового трансформатора:

–	кнопкой «СТОП» выключить силовой трансформатор;

–	автоматическим выключателем отключить подачу напряжения на трансформатор;

–	подключить кабели питания цепей электроподогрева к нужной ступени.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

6.1.	Эксплуатацию и обслуживание станции производить в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭ при соблюдении Правил техники безопасности (ПТБ).

6.2	Производить осмотры, чистку изоляции и оборудования, планово-предупредительные работы и профилактические испытания в сроки, определяемые ПТЭ.

6.3.	При осмотрах особое внимание обращать на состояние контактных соединений, исправность заземления, состояние изоляции.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАСПОРТИРОВАНИЯ.

  - Станция должна храниться в вертикальном положении в закрытом помещении или под навесом.

  - При длительном хранении станции необходимо периодически, 1 раз в год, производить наружный осмотр.

  - Станции могут перевозиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на транспорте данного вида.

  - Не допускается транспортирование станций, не раскреплённых относительно транспортных средств.

  - Не допускается транспортировать станции автомобильным транспортом по грунтовым дорогам с превышением скорости свыше 30 км/час.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

6.1	Трансформатор силовой трехфазный с естественной изоляцией воздуха ТСЗП-63/0,38 	заводской №  					     соответствует ТУ 3441-003-05193742-2007 и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска

Штамп ОТК

Приемку произвел

7.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

7.1	Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу трансформатора в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

7.2	Если в течение гарантийного срока неисправность трансформатора произошла по вине изготовителя – производиться гарантийный ремонт заводом-изготовителем.

7.3	Гарантийный ремонт не производиться и претензии не принимаются в случае:

- отсутствия в паспорте штампа торгующей организации и даты продажи;

- повреждения трансформатора при транспортировке и эксплуатации;

- не соблюдения условий эксплуатации;

- превышения сроков и нарушения условия хранения.

7.4	Срок службы – пять лет.

7.5	Категорически запрещается вскрывать трансформатор в течение гарантийного срока.

7.6	По вопросу ремонта гарантийных и послегарантийных аппаратов обращаться в торговую сеть по месту приобретения.

7.7	По вопросу гарантийного ремонта комплектующих (ТРМ, ТТИ) обращаться к заводу-изготовителю.

8.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖИ.

Дата продажи

Подпись продавца

М.П. торговой организации

| Рис. 1, 2 |  |
| --- | --- |
| 1 | Кнопка "СЕТЬ" |
| 2 | Выключатель автоматический ВА88 |
| 3 | Кнопка "РАБОТА" |
| 4 | Кнопка "ПУСК" |
| 5 | Кнопка "СТОП" |
| 6 | Измеритель-регулятор ТРМ1 |
| 7 | Тумблер типа ТП-1 |
| 8 | Амперметр |
| 9 | Амперметр |
| 10 | Амперметр |
| 11 | Петли для подъема |
| 12 | Указатель масла |
| 13 | Шина |
| 14 | Сеть 380В |
| 15 | Изоляторы |
| 16 | Рама |

Рис.1

Рис. 2

Рис. 3