ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВЕ БЕТОНА

____________________________________________________________________

(наименование предприятия)

УТВЕРЖДЕНА        либо           УТВЕРЖДАЮ

приказом от                      Руководитель (заместитель

N ________________               руководителя, главный

__________________               инженер) предприятия

___________   _____________________

(подпись)     (фамилия, инициалы)

_____________________

(дата)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВЕ БЕТОНА

Разработана и утверждена с участием профсоюза(ов)

(протокол заседания профкома от _____________, N __________)

от _____________, N __________)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе при электропрогреве бетона допускаются лица не

моложе   18  лет,  прошедшие  специальное  обучение,  проварку  знаний,  вводный

инструктаж,  инструктаж  на  рабочем  месте  и  признанные  годными  для  работы

медицинской комиссией.

1.2.  Работающие  при  электропрогреве  бетона должны иметь квалификационную

группу по электробезопасности не ниже II.

1.3.  Подключение и отключение установки по  электропрогреву  бетона  должны

производиться  электротехническим персоналом, имеющим квалификационную группу по

электробезопасности не ниже III.

1.4. Рабочие обязаны:

1.4.1. выполнять  только ту работу, по которой проинструктированы и допущены

мастером (прорабом);

1.4.2. соблюдать требования настоящей инструкции, проекта производства работ

и технологических карт;

1.4.3. выполнять правила  внутреннего  трудового распорядка, установленные в

организации;

1.4.4. уметь оказывать доврачебную помощь потерпевшим;

1.4.5.   знать  местонахождения  аптечки,  средств   пожаротушения,   номера

телефонов медпомощи,  пожарной  охраны,  мингаза,  электросетей, нормы переноски

тяжестей, правила личной гигиены;

1.4.6.   пользоваться  спецодеждой,  средствами  индивидуальной   защиты   и

предохранительными приспособлениями, в т.ч. и каской;

1.4.7. не появляться на стройплощадке в нетрезвом состоянии;

1.4.8. во  избежание пожаров и взрывов не пользоваться открытым огнем вблизи

сосудов  с  газами,   легковоспламеняющихся   и  взрывчатых  веществ,  курить  в

отведенных местах;

1.4.9.  перед  едой мыть руки с мылом, пищу принимать  только  в  специально

оборудованных помещениях,  питьевую  воду  употреблять  только  из  сатураторных

установок, фонтанчиков или питьевых I бачков.

1.5. Электрослесарю при электропрогреве бетона положены:

- комбинезон хлопчатобумажный или костюм;

- рукавицы комбинированные;

- ботинки кожаные.

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка хлопчатобумажная на уплотняющей прокладке;

- брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке;

- валенки с галошами.

Из средств индивидуальной защиты:

- каска строительная с подшлемником;

- сапоги резиновые диэлектрические (дежурные);

- пояс предохранительный;

- перчатки резиновые диэлектрические.

1.6. Опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток;

- острые концы арматурных стержней и электропроводов;

- открытые проемы в перекрытиях;

- производство работ вблизи перепада высот;

- повышенная или пониженная температура воздуха;

-  повышенное  значение  напряжения в электрической цепи, замыкание  которой

может произойти через тело человека;

- замыкание в электросети.

1.7.  За  несоблюдение настоящей  инструкции  к  лицу,  нарушившему  правила

техники безопасности,  могут  быть применены меры дисциплинарной, материальной и

уголовной ответственности.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Получить задание у производителя работ, ознакомиться с технологическими

картами и безопасными способами производства работ.

2.2 Участки производства работ  по  прогреву бетона и установки оборудования

должны быть ограждены.

2.3. Должны быть вывешены в зоне производства работ знаки безопасности.

2.4. Необходимо проверить наличие и исправность заземляющих устройств.

2.5. Проверить исправность спецодежды и средств индивидуальной защиты.

2.6. На расстоянии 3 м от участка прогрева  должна  быть оборудована система

блокировки, а также световая сигнализация, автоматически  выключающаяся  при его

снятии.

2.7.  Проверять  ежедневно  по внешнему виду при помощи мегомметра состояние

изоляция всех передвижных токоприемников.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

3.1. Все работы, связанные с  электропрогревом,  должны выполняться в полном

соответствии   с   проектно-технологической   документацией,   требованиями   по

устройству и эксплуатации электротехнических установок  и  инструкцией по охране

труда.

3.2. Напряжение источника питания цепей электропрогрева должно быть не выше:

400  В  при  электродном прогреве грунта, электропрогреве бетонной  смеси  и

внешнем электрообогреве армированного и неармированного бетона;

220 В при электродном прогреве армированного и неармированного бетона.

3.3. Прогреваемые  электротоком участки должны находиться под круглосуточным

наблюдением квалифицированных  электромонтеров,  имеющих квалификационную группу

по электробезопасности не ниже III.

3.4. Открытая арматура железобетонных конструкций на участке прогрева должна

быть заземлена.

3.5. Перед включением в сеть и после каждого перемещения электрооборудования

на новое место необходимо проверить состояние электропроводки, защитных средств,

ограждений и заземления оборудования, сетки-экрана.

3.6. Токонесущие элементы необходимо оградить  и  закрыть кожухом, защитными

приспособлениями.

3.7. Лица, не имеющие отношения к работе по электропрогреву,  но  работающие

вблизи участков прогрева, должны быть проинструктированы по электробезопасности.

3.8.  Напряжение  сигнальных  ламп  должно  быть  не  более  42 В, высота их

подвески не менее 2,5 м.

3.9.  Трансформаторы, распределительные щитки должны быть вне зоны  движения

транспорта и производства других видов работ.

3.10.  Измерение   температуры   бетона   вручную  может  производиться  при

напряжении  не  выше  60  В  только  в  присутствии  электрика   с   применением

диэлектрической  обуви  и  перчаток  и  при  наличии  у  рабочего  II  группы по

электробезопасности.

3.11.  В  зоне  действия  глубинного  вибратора  не  должно  быть проводов к

нагревающим электродам и отводов под напряжением.

3.12.  Устанавливать  трансформаторы  и  распределительные  щиты  в  местах,

удобных для наблюдения.

3.13.  Распределительные  щиты  и трансформаторы должны находиться в местах,

исключающих скопление воды, попадание  атмосферных  осадков,  а также они должны

быть оборудованы изолирующей решеткой.

3.14. Щиты должны иметь свободный подход.

3.15.  Электролинии  от трансформатора к прогреваемым участкам  должны  быть

выполнены из изолированных  проводов  и уложены на козлах высотой не менее 0,5 м

от земли.

3.16. В местах пересечения электролиний  с  проездами  высота должна быть не

менее 6 м, с проходами - 3,5 м.

3.17.  Прокладка  электролиний  по  земле  должна быть в шлангах.  В  местах

переездов защищаться настилами.

3.18.  При  питании  трансформаторов  от сети с  глухозаземленной  нейтралью

заземление   осуществляется   через  нулевой  провод,   а   также   используется

естественное заземление в качестве повторного.

3.19. Временные инвентарные ограждения должны устанавливаться от токоведущих

частей на расстоянии не менее 1 м, а при оттепели и прогреве грунта - 3 м.

3.20. Стационарные участки  прогрева  должны  иметь  постоянное ограждение с

электроблокировкой ворот.

3.21.  По  окончании  монтажа  электрооборудования  и  установки  электродов

необходимо проверить правильность сборки схемы, качество контактов.

3.22. После подачи напряжения надо проверить равномерность нагрузки по фазам

и соответствие току нагрузки трансформатора.

3.23. Круглосуточно контролировать температуру прогреваемого бетона.

3.24.   После   снятия   напряжения   должны   быть   вывешены  плакаты   из

токонепроводящего материала "Не включать - работают люди!".

3.25. При возникновении пожара надо немедленно отключить напряжение.

3.26.  На  участке  прогрева  и  установки электрооборудования  должны  быть

вывешены правила оказания первой помощи  при  поражении  электротоком, телефоны,

адреса вызова врача, пожарной команды.

3.27. У главных щитов должны быть установлены изолирующие площадки и уложены

резиновые коврики с рифленой поверхностью.

3.28 Защитные настилы должны быть покрыты масляной краской  и установлены на

изоляторах толщиной не менее 0,1 м.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.  При авариях и несчастных случаях немедленно принять меры  по  оказанию

потерпевшим  доврачебной помощи и поставить в известность бригадира (мастера), в

случае необходимости отключить от сети электрооборудование. До прибытия комиссии

по спецрасследованию сохранить обстановку, если это не угрожает жизни и здоровью

работающих.

4.2.  Аварийные   ситуации   и   несчастные   случаи   могут  произойти  при

электропрогреве бетона в случае:

- неисправности электрооборудования, прокладки электропроводки по земле;

-  повреждения  изоляции  электропроводки,  отсутствия заземления  вторичной

обмотки трансформатора, неисправности штепсельных соединений;

-  возникновения повышенного значения напряжения  в  электроцепи,  замыкание

которой  может  привести  к  поражению  обслуживающего  персонала  электротоком,

возникновению пожара при замыкании в электроцепи;

- допуска к электропрогреву лиц, не имеющих профессиональной подготовки и не

обученных правилам техники безопасности.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить сеть от напряжения, электрошкафы закрыть на замок.

5.2. Снять защитные приспособления, элементы ограждений и т.д.

5.3. Освободить место производства работ от электропроводов и оборудования.

5.4. Сообщить мастеру (прорабу) об имеющихся неисправностях в оборудовании и

недостатках в организации работы.

_______________       _______________       ______________________

Руководитель             (подпись)            (фамилия, инициалы)

подразделения-

разработчика

Согласовано

Начальник отдела      _______________       ______________________

охраны труда             (подпись)            (фамилия, инициалы)

_________________     _______________       ______________________

_________________     _______________       ______________________